Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Белгородский индустриальный колледж»

Рассмотрено предметно-цикловой комиссией теплотехнических дисциплин Протокол заседания № _________ Председатель цикловой комиссии /Кобченко А.В./

Методические указания

к  выполнению лабораторных   работ (раздел1, тема 1.2)

по  профессиональному модулю

ПМ 03 «Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло-  и топливоснабжения»

для специальности

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

Разработчик:

Преподаватель

Белгородского индустриального   колледжа____________________Ткачев П.М.

Белгород 2020 г.

Содержание лабораторных работ по МДК 03.01

.

| № раб | Наименование лабораторной работы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Учет тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных в водяные системы теплоснабжения | 8 |
| 2 | Учет тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных в паровые системы теплоснабжения | 8 |
| 3 | Учет тепловой энергии и теплоносителя, полученных паро-выми системами теплоснабжения | 8 |
| 4 | Учет тепловой энергии и теплоносителя, полученных водяными системами теплоснабжения | 4 |
| 5 | Технический осмотр узлов учета тепловой энергии потребителя и составление акта допуска в эксплуатацию. | 10 |
| 6 | Изучение учебно-демонстрационного стенда. Принцип работы. Техника безопасности. | 12 |
| 7 | Устройство и принцип действия узла учета тепловой энергии (с использованием учебно-демонстрационного стенда) | 12 |
| 8 | Система автоматического погодного регулирования теплового пункта (с использованием учебно-демонстрационного стенда) | 10 |
| 9 | Автоматическое регулирование температуры горячей воды | 10 |
|  | Итого: | 82 часа |

Лабораторная работа № 1

Учет тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных   в водяные  системы теплоснабжения

Цель работы:  научиться производить учет тепловой

энергии и теплоносителя, отпущенной   в водяные  системы теплоснабжения.

1.1. Организация учета тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных в водяные системы теплоснабжения

1.1.1. Узлы учета тепловой энергии воды на источниках теплоты: теплоэлектроцентралях (ТЭЦ), районных тепловых станциях (РТС), котельных и т.п. оборудуются на каждом из выводов.

Узлы учета тепловой энергии оборудуются у границы раздела балансовой принадлежности трубопроводов в местах, максимально приближенных к головным задвижкам источника.

Не допускается организация отборов теплоносителя на собственные нужды источника после узла учета тепловой энергии, отпускаемой в системы теплоснабжения потребителей.

1.1.2. На каждом узле учета тепловой энергии источника теплоты с помощью приборов должны определяться:

- время работы приборов узла учета;

- отпущенная тепловая энергия;

- масса (объем) теплоносителя, отпущенного и полученного источником теплоты соответственно по подающему и обратному трубопроводам;

- масса (объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку системы теплоснабжения;

- тепловая энергия, отпущенная за каждый час;

- масса (объем) теплоносителя, отпущенного источником теплоты по подающему трубопроводу и полученного по обратному трубопроводу за каждый час;

- масса (объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку систем теплоснабжения за каждый час;

- среднечасовая и среднесуточная температура теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах и трубопроводе холодной воды, используемой для подпитки;

- среднечасовое давление теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах и трубопроводе холодной воды, используемой для подпитки.

Среднечасовые и среднесуточные значения параметров теплоносителя определяются на основании показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя.

1.1.3. Приборы учета, устанавливаемые на обратных трубопроводах магистралей, должны размещаться до места присоединения подпиточного трубопровода.

Принципиальная схема размещения точек измерения массы (объема) теплоносителя, состав измеряемых и регистрируемых параметров приведены на рис. 1.

Принципиальная схема размещения точек измерения массы (объема) теплоносителя, состав измеряемых и регистрируемых параметров приведены на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема размещения точек измерения массы (объема) теплоносителя и его регистрируемых параметров на источнике теплоты для водяных систем теплоснабжения

2.2. Определение количества тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных в водяные системы теплоснабжения

2.2.1. Количество тепловой энергии, отпущенной источником теплоты, определяется как сумма количеств тепловой энергии, отпущенной по его выводам.

Количество тепловой энергии, отпущенной источником теплоты по каждому отдельному выводу, определяется как алгебраическая сумма произведений массы теплоносителя по каждому трубопроводу (подающему, обратному и подпиточному) на соответствующую энтальпию. Масса сетевой воды в обратном и подпиточном трубопроводах берется с отрицательным знаком.

Для определения количества тепловой энергии Q, отпущенной источником теплоты, используется формула:

Для определения количества тепловой энергии Q, отпущенной источником теплоты, используется формула:

(2.1)

где а - количество узлов учета на подающих трубопроводах;
b - количество узлов учета на обратных трубопроводах;
m - количество узлов учета на подпиточных трубопроводах;
G1i - масса теплоносителя, отпущенного источником теплоты по каждому подающему трубопроводу;
G2j - масса теплоносителя, возвращенного источнику теплоты по каждому обратному трубопроводу;
Gпk - масса теплоносителя, израсходованного на подпитку каждой системы теплоснабжения потребителей тепловой энергии;
h1i - энтальпия сетевой воды в соответствующем подающем трубопроводе;
h2i - энтальпия сетевой воды в соответствующем обратном трубопроводе;
hxвk - энтальпия холодной воды, используемой для подпитки соответствующей системы теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Средние значения энтальпий за соответствующий интервал времени определяются на основании измерений среднечасовых температур и давлений.

Лабораторная работа № 2

Учет тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных   в паровые  системы теплоснабжения.

Цель работы:  научиться производить учет тепловой

энергии и теплоносителя, отпущенной   в паровые  системы теплоснабжения.

2.1. Организация учета тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных в паровые системы теплоснабжения

2.1.1. Узлы учета тепловой энергии пара на источнике теплоты (ТЭЦ, РТС, котельной и т.п.) оборудуются на каждом из его выводов.

Узлы учета тепловой энергии оборудуются у границы раздела балансовой принадлежности трубопроводов в местах, максимально приближенных к головным задвижкам источника.

Не допускается организация отборов теплоносителя на собственные нужды источника после узла учета тепловой энергии, отпускаемой в системы теплоснабжения потребителей.

2.2.2. На каждом узле учета тепловой энергии источника теплоты с помощью приборов должны определяться:

- - время работы приборов узла учета;

- - отпущенная тепловая энергия;

- - масса (объем) отпущенного пара и возвращенного источнику теплоты конденсата;

- - тепловая энергия, отпущенная за каждый час;

- - масса (объем) отпущенного пара и возвращенного источнику теплоты конденсата за каждый час;

- - среднечасовые значения температуры пара, конденсата и холодной воды, используемой для подпитки;

- - среднечасовые значения давления пара, конденсата и холодной воды, используемой для подпитки.

Среднечасовые значения параметров теплоносителя, а также их средние величины за какой-либо другой промежуток времени определяются на основании показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя.

Принципиальная схема размещения точек измерения массы (объема) теплоносителя, состав измеряемых и регистрируемых параметров приведены на рис. 2.

Рис. 2. Принципиальная схема размещения точек измерения массы (объема) теплоносителя и его регистрируемых параметров на источнике теплоты для паровых систем теплоснабжения

2.2. Определение количества тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных в паровые системы теплоснабжения

2.2.1. Количество тепловой энергии, отпущенной источником теплоты, определяется как сумма количеств тепловой энергии, отпущенной по его выводам.

Количество тепловой энергии, отпущенной источником теплоты по каждому отдельному выводу, определяется как алгебраическая сумма произведений массы теплоносителя по каждому трубопроводу (паропроводу и конденсатопроводу) на соответствующие энтальпии. Масса теплоносителя в конденсатопроводе берется с отрицательным знаком.

Для определения количества тепловой энергии Q, отпущенной источником теплоты, используется формула:

(2.2)

где k - количество узлов учета на паропроводах;
т - количество узлов учета на конденсатопроводах;
Di - масса пара, отпущенного источником теплоты по каждому паропроводу;
Gкj - масса конденсата, полученного источником по каждому конденсатопроводу;
hi - энтальпия пара в соответствующем паропроводе;
hкj - энтальпия конденсата в соответствующем конденсатопроводе;
hхв - энтальпия холодной воды, используемой для подпитки.

Средние значения энтальпии за соответствующий интервал времени определяются на основании измерений среднечасовых температур и давлений.

Лабораторная работа № 3

Учет тепловой энергии и теплоносителя, полученных    водяными системами теплопотребления.

Цель работы: научиться производить учет тепловой

энергии и теплоносителя, полученной    водяными  системы теплоснабжения.

Учет тепловой энергии и теплоносителя на источнике теплоты

3.1. Организация учета тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных в водяные системы теплоснабжения

3.1.1. Узлы учета тепловой энергии воды на источниках теплоты; теплоэлектроцентралях (ТЭЦ), районных тепловых станциях (РТС), котельных и т.п. оборудуются на каждом из выводов.

Узлы учета тепловой энергии оборудуются у границы раздела балансовой принадлежности трубопроводов в местах, максимально приближенных к головным задвижкам источника.

Не допускается организация отборов теплоносителя на собственные нужды источника после узла учета тепловой энергии, отпускаемой в системы теплоснабжения потребителей.

3.1.2. На каждом узле учета тепловой энергии источника теплоты с помощью приборов должны определяться следующие величины:

- время работы приборов узла учета;

- отпущенная тепловая энергия;

- масса (или объем) теплоносителя, отпущенного и полученного источником теплоты соответственно по подающему и обратному трубопроводам;

- масса (или объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку системы теплоснабжения;

- тепловая энергия, отпущенная за каждый час;

- масса (или объем) теплоносителя, отпущенного источником теплоты по подающему трубопроводу и полученного по обратному трубопроводу за каждый час;

- масса (или объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку систем теплоснабжения за каждый час;

- среднечасовые и среднесуточные значения температур теплоносителя в подающем, обратном и трубопроводе холодной воды, используемой для подпитки;

- среднечасовые значения давлений теплоносителя в подающем, обратном и трубопроводе холодной воды, используемой для подпитки.

Среднечасовые и среднесуточные значения параметров теплоносителя определяются на основании показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя.

3.1.3. Приборы учета, устанавливаемые на обратных трубопроводах магистралей, должны размещаться до места присоединения подпиточного трубопровода.

Принципиальная схема размещения точек измерения массы (или объема) теплоносителя, состав измеряемых и регистрируемых параметров приведены на рис. 1.

Учет тепловой энергии и теплоносителя у потребителя в водяных системах теплопотребления

3.2. Организация учета тепловой энергии теплоносителя, полученных водяными системами теплопотребления

3.2.1. В открытых и закрытых системах теплопотребления на узле учета тепловой энергии и теплоносителя с помощью прибора" (приборов) должны определяться следующие величины:

- время работы приборов узла учета;

- полученная тепловая энергия;

- масса (или объем) полученного теплоносителя по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу;

- масса (или объем) полученного теплоносителя по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу за каждый час;

- среднечасовое и среднесуточное значение температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах узла учета.

В системах теплопотребления, подключенных по независимой схеме, дополнительно должна определяться масса (или объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку.

В открытых системах теплопотребления дополнительно должны определяться:

- масса (или объем) теплоносителя, израсходованного на водоразбор в системах горячего водоснабжения;

- среднечасовое значение давления теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах узла учета.

Среднечасовые и среднесуточные значения параметров теплоносителя определяются на основании показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя.

Принципиальная схема размещения точек измерения массы (или объема) теплоносителя, его температуры и давления, состав измеряемых и регистрируемых параметров теплоносителя в открытых системах теплопотребления приведены на рис. 3, закрытых системах теплопотребления - на рис. 4.

Лабораторная работа № 4

Учет тепловой энергии и теплоносителя, полученных    паровыми системами теплопотребления.

Цель работы:  научиться производить учет тепловой

энергии и теплоносителя, полученной паровыми системы теплоснабжения.

Учет тепловой энергии и теплоносителя у потребителя в паровых системах теплопотребления

4.1. Организация учета тепловой энергии и теплоносителя, полученных паровыми системами теплопотребления

4.1.1. В паровых системах теплопотребления на узле учета тепловой энергии и теплоносителя с помощью приборов должны определяться следующие величины:

- время работы приборов узла учета;

- полученная тепловая энергия;

- масса (или объем) полученного пара;

- масса (или объем) возвращенного конденсата;

- масса (или объем) получаемого пара за каждый час;

- среднечасовые значения температуры и давления пара;

- среднечасовое значение температуры возвращаемого конденсата.

Среднечасовые значения параметров теплоносителя определяются на основании показаний приборов, регистрирующих эти параметры.

В системах теплопотребления, подключенных к тепловым сетям по независимой схеме, должна определяться масса (или объем) конденсата, расходуемого на подпитку.

Принципиальная схема размещения точек измерения массы (или объема) теплоносителя, его температуры и давления, состав измеряемых и регистрируемых параметров теплоносителя в паровых системах теплопотребления приведены на рис. 11.

.1.2. Узел учета тепловой энергии, массы (или объема) и параметров теплоносителя оборудуется на принадлежащем потребителю вводе теплового пункта в местах, максимально приближенных к его головным задвижкам.

Для систем теплопотребления, у которых отдельные виды тепловых нагрузок подключены к внешним тепловым сетям самостоятельными трубопроводами, учет тепловой энергии, массы (или объема) и параметров теплоносителя ведется для каждой самостоятельно подключенной нагрузки.

4.2.1. Количество тепловой энергии и масса (или объем) теплоносителя, полученные потребителем, определяются энергоснабжающей организацией на основании показаний приборов его узла учета за определенный Договором период по формуле:

Q = Qи + Qп + (D - Gк) х (hк - hхв) х 0.001,                   (4.1)

где Qи - тепловая энергия, израсходованная потребителем по показаниям теплостчетчика;

Qп - тепловые потери на участке от границы балансовой принадлежности системы теплоснабжения потребителя до его узла учета. Эта величина указывается в Договоре и учитывается, если узел учета оборудован не на границе балансовой принадлежности;

D - масса пара, полученная потребителем и определенная по его приборам учета;

Gк - масса возвращенного потребителем конденсата, определенная по его приборам учета;

hк - энтальпия конденсата в конденсатопроводе на источнике теплоты;

hхв - энтальпия холодной воды, используемой для подпитки систем теплоснабжения на источнике теплоты.

Величины hк и hхв определяются по соответствующим измеренным на узле учета источника теплоты средним за рассматриваемый период времени значениям температур и давлений.

4.2.2. Показания теплосчетчика (теплосчетчиков), счетчиков пара и конденсата, а также регистрирующих приборов узла учета используются энергоснабжающей организацией для определения отклонений от нормируемых Договором количества тепловой энергии, массы и температуры теплоносителя.

4.2.3. Значения отклонений тепловой энергии, массы и температуры теплоносителя от величин, нормируемых Договором, определяются энергоснабжающей организацией на основании показаний теплосчетчика (теплосчетчиков), счетчиков пара и конденсата, а также показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя.

Лабораторная работа № 5

Технический осмотр узлов учета тепловой энергии потребителя и составление акта допуска в эксплуатацию.

Основные требования к приборам учета тепловой энергии

5.1. Общие требования

5.1.1. Узел учета тепловой энергии оборудуется средствами измерения (теплосчетчиками, водосчетчиками, тепловычислителями, счетчиками пара, приборами, регистрирующими параметры теплоносителя, и др.), зарегистированными в Государственном реестре средств измерений и имеющими сертификат Главгосэнергонадзора Российской Федерации.

При использовании для учета тепловой энергии теплосчетчиков, тепловычислителей и счетчиков массы (объема), реализующих принцип измерения расхода теплоносителя методом переменного перепада давления (где в качестве сужающего устройства используется диафрагма, сопло или другое сужающее устройство, выполненное в соответствии с требованиями РД50-411-83), узел учета должен быть аттестован в индивидуальном порядке Госстандартом и согласован с Госэнергонадзором.

5.1.2. Каждый прибор учета должен проходить поверку с периодичностью, предусмотренной для него Госстандартом. Приборы учета, у которых истек срок действия поверки и (или) сертификации, а также исключенные из реестра средств измерений, к эксплуатации не допускаются.

5.1.3. Выбор приборов учета для использования на узле учета источника теплоты осуществляет энергоснабжающая организация по согласованию с Госэнергонадзором.

5.1.4. Выбор приборов учета для использования на узле учета потребителя осуществляет потребитель по согласованию с энергоснабжающей организацией.

В случае разногласий между потребителем и энергоснабжающей организацией по типам приборов учета, окончательное решение принимается Госэнергонадзором.

5.1.5. Приборы учета должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу, нарушающего достоверный учет тепловой энергии, массы (или объема) и регистрацию параметров теплоносителя.

5.2. Требования к метрологическим характеристикам приборов учета

5.2.1. В настоящих правилах установлены требования к метрологическим характеристикам приборов учета, измеряющих тепловую энергию, массу (объем) воды, пара и конденсата и регистрирующих параметры теплоносителя для условий эксплуатации, определенных Договором.

5.2.2. Теплосчетчики должны обеспечивать измерение тепловой энергии горячей воды с относительной погрешностью не более:

- 5 %, при разности температур между подающим и обратным трубопроводами от 10 до 20 градусов С;

- 4 %, при разности температур между подающим и обратным трубопроводами более 20 градусов С.

5.2.3. Теплосчетчики должны обеспечивать измерение тепловой энергии пара с относительной погрешностью не более:

- 5 % в диапазоне расхода пара от 10 до 30 %;

- 4 % в диапазоне расхода пара от 30 до 100 %.

5.2.4. Водосчетчики должны обеспечивать измерение массы (объема) теплоносителя с относительной погрешностью не более:

- 2 % в диапазоне расхода воды и конденсата от 4 до 100 %.

Счетчики пара должны обеспечивать измерение массы теплоносителя с относительной погрешностью не более:

- 3 % в диапазоне расхода пара от 10 до 100 %.

5.2.5. Приборы учета, регистрирующие давление теплоносителя, должны обеспечивать измерение давления с относительной погрешностью не более 2%.

5.2.6. Приборы учета, регистрирующие время, должны обеспечивать измерение текущего времени с относительной погрешностью не более 0,1 %.

6. Допуск в эксплуатацию узла учета тепловой энергии на источнике теплоты

6.1. Допуск в эксплуатацию узла учета источника теплоты осуществляется предствителем Госэнергонадзора в присутствии представителей источника теплоты и тепловых сетей, о чем составляется соответствующий Акт (Приложение 2). Акт составляется в 3 экземплярах, один из которых получает представитель источника теплоты, второй - представитель Госэнергонадзора, а третий - представитель тепловых сетей.

Акт допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии на источнике теплоты должен быть утвержден руководителем Госэнергонадзора.

Для допуска узла учета тепловой энергии в эксплуатацию представитель источника теплоты должен предъявить:

- принципиальные схемы подключения выводов источника;

- проекты на узлы учета, согласованные с Госэнергонадзором;

- паспорта на приборы узла учета;

- документы о поверке приборов узла учета с действующим клеймом госповерителя;

- схемы узлов учета, согласованные с Госстандартом (это требование относится только к приборам, измеряющим массу или объем теплоносителя методом переменного перепада давления);

- Акт о соответствии монтажа требованиям Правил измерения расхода газов и жидкостей стандартными сужающими устройствами РД 50-213-80 (это требование относится только к приборам, измеряющим расход теплоносителя методом переменного перепада давления);

- смонтированный и проверенный на работоспособность узел учета тепловой энергии и теплоносителя, включая приборы, регистрирующие параметры теплоносителя.

6.2. При допуске узла учета в эксплуатацию должны быть проверены:

- соответствие заводских номеров на приборы учета с указанными в их паспортах;

- соответствие диапазонов измерений устанавливаемых приборов учета со значениями измеряемых параметров;

- качество монтажа средств измерений и линий связи, а также соответствие монтажа требованиям паспорта и проектной документации;

- наличие пломб.

6.3. В случае выявления несоответствия требованиям настоящих Правил узел учета в эксплуатацию не допускается и в Акте приводится полный перечень выявленных недостатков с указанием пунктов Правил, положения которых нарушены.

6.4. При допуске в эксплуатацию узла учета источника теплоты после получения Акта (Приложение 2) представитель Госэнергонадзора пломбирует приборы узла учета тепловой энергии и теплоносителя.

6.5. Узел учета источника теплоты считается пригодным для ведения учета отпуска тепловой энергии и теплоносителя с момента подписания Акта представителем источника теплоты, представителем Госэнергонадзора и представителем тепловых сетей.

Решение о допуске узла учета тепловой энергии в эксплуатацию при возникновении разногласий принимается региональным управлением Госэнергонадзора.

6.6. Вызов представителей Госэнергонадзора и тепловых сетей для оформления допуска узла учета источника теплоты осуществляется не менее, чем за 10 дней до предполагаемого дня оформления узла учета, а допуск в эксплуатацию должен быть произведен не позднее, чем через 15 дней с момента подачи заявки.

6.7. Перед каждым отопительным сезоном осуществляется проверка готовности узлов учета тепловой энергии к эксплуатации, о чем составляется соответствующий Акт (Приложение 3).

7. Допуск в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя

7.1. Допуск в эксплуатацию узлов учета потребителя осуществляется представителем энергоснабжающей организации в присутствии представителя потребителя, о чем составляется соответствующий Акт (Приложение 4). Акт составляется в 2-х экземплярах один из которых получает представитель потребителя, а второй - представитель энергоснабжающей организации.

Акт допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя должен быть утвержден руководителем энергоснабжающей организации.

Для допуска узлов учета тепловой энергии в эксплуатацию представитель потребителя должен предъявить:

- принципиальную схему теплового пункта;

- проект на узел учета, согласованные с энергоснабжающей организацией;

- паспорт на приборы узла учета;

- документы о поверке приборов узла учета с действующим клеймом госповерителя;

- технологические схемы узла учета, согласованные с органом Госстандарта (это требование относится только к приборам, измеряющим массу или объем теплоносителя методом переменного перепада давления);

- Акт о соответствии монтажа требованиям Правил измерения расхода газов и жидкостей стандартными сужающими устройствами РД 50-213-80 (это требование относится только к приборам, измеряющим расход теплоносителя методом переменного перепада давления);

- смонтированный и проверенный на работоспособность узел учета тепловой энергии и теплоносителя, включая приборы, регистрирующие параметры теплоносителя.

7.2. При допуске узла учета в эксплуатацию должны быть проверены:

- соответствие заводских номеров на приборы учета с указанными в их паспортах;

- соответствие диапазонов измерений устанавливаемых приборов учета со значениями измеряемых параметров;

- качество монтажа средств измерений и линий связи, а также соответствие монтажа требованиям паспортов и проектной документации;

- наличие пломб.

7.3. В случае выявления несоответствия требованиям настоящих Правил узел учета в эксплуатацию не допускается и в Акте приводится полный перечень выявленных недостатков с указанием пунктов Правил, положения которых нарушены.

7.4. При допуске в эксплуатацию узла учета потребителя после получения Акта (Приложение 4), представитель энергоснабжающей организации пломбирует приборы узла учета тепловой энергии и теплоносителя.

7.5. Узел учета потребителя считается допущенным к ведению учета полученной тепловой энергии и теплоносителя после подписания Акта представителем энергоснабжающей организации и представителем потребителя.

Учет тепловой энергии и теплоносителя на основе показаний приборов узла учета потребителя осуществляется с момента подписания Акта о его приемке в эксплуатацию.

Решение о допуске или отказе в допуске узла учета тепловой энергии в эксплуатацию при возникновении разногласий между потребителем и энергоснабжающей организацией принимает Госэнергонадзор.

7.6. Вызов потребителем представителя энергоснабжающей организации для оформления допуска узла учета потребителя осуществляется не менее, чем за 5 дней до предполагаемого дня оформления узла учета, а решение о допуске в эксплуатацию должно быть принято не позднее, чем через 10 дней с момента подачи заявки потребителем.

#### ГАРАНТ:

Решением Верховного Суда РФ от 21 ноября 2012 г. N АКПИ12-1365 пункт 7.7 признан не противоречащим действующему законодательству

7.7. Перед каждым отопительным сезоном осуществляется проверка готовности узлов учета тепловой энергии к эксплуатации, о чем составляется соответствующий Акт (Приложение 5).

8. Эксплуатация узла учета тепловой энергии на источнике теплоты

8.1. Узел учета тепловой энергии на источнике теплоты должен эксплуатироваться в соответствии с технической документацией, указанной в п. 6.1 настоящих Правил.

8.2. В период эксплуатации за техническое состояние приборов узла учета источника теплоты несет ответственность указанное в Акте допуска узла учета в эксплуатацию должностное лицо организации, на балансе которой находится узел учета.

8.3. Узел учета источника теплоты эксплуатируется персоналом источника теплоты.

8.4. Руководитель источника теплоты по первому требованию должен обеспечить представителям Госэнергонадзора и тепловых сетей беспрепятственный доступ на узел учета тепловой энергии и предоставить для ознакомления документацию, относящуюся к узлу учета.

Беспрепятственный доступ обеспечивается также представителю потребителя, если учет получаемой потребителем тепловой энергии производится по приборам учета, установленным на узле учета источника теплоты.

8.5. Нарушение требований эксплуатации, определенных технической документацией, указанной в п. 6.1 настоящих Правил, приравнивается к выходу из строя узла учета тепловой энергии источника.

Время выхода из строя узла учета тепловой энергии источника теплоты фиксируется соответствующей записью в журнале с немедленным (не более чем в течение суток) уведомлением об этом Госэнергонадзора и тепловых сетей.

8.6. Узел учета тепловой энергии считается вышедшим из строя в случаях:

- несанкционированного вмешательства в его работу;

- нарушения пломб на оборудовании узла учета, линий электрических связей;

- механического повреждения приборов и элементов узла учета;

- работы любого из них за пределами норм точности, установленных в разделе 5;

- врезок в трубопроводы, не предусмотренных проектом узла учета.

Представитель источника теплоты обязан также сообщить в Госэнергонадзор и тепловые сети данные о показаниях приборов узла учета на момент их выхода из строя.

Порядок ведения учета тепловой энергии и теплоносителя, а также его параметров после выхода из строя приборов узла учета принимается совместным решением представителями источника теплоты и тепловых сетей и оформляется Протоколом.

Представитель источника теплоты обязан сообщить представителю потребителя о выходе из строя прибора (приборов) узла учета, если учет получаемой тепловой энергии осуществляется по приборам учета, установленным на узле учета источника теплоты и передать потребителю данные показаний приборов на момент их выхода из строя.

Взаимоотношения между энергоснабжающей организацией и потребителем в этих случаях регламентируются Договором.

8.7. Показания приборов данного узла учета источника теплоты ежесуточно, в одно и то же время фиксируются в журналах. Рекомендуемая форма дана в Приложении 6. Время начала записей показаний приборов узла учета в журнале фиксируется в Акте допуска узла учета в эксплуатацию. К журналам должны быть приложены записи показаний приборов регистрирующих параметры теплоносителя.

8.8. Периодическую проверку узлов учета источника теплоты осуществляет представитель Госэнергонадзора и тепловых сетей в присутствии представителя источника теплоты, а также представителя потребителя, если учет потребляемой тепловой энергии производится по приборам учета, установленным на узле учета источника теплоты.

9. Эксплуатация узла учета тепловой энергии у потребителя

9.1. Узел учета тепловой энергии у потребителя должен эксплуатироваться в соответствии с технической документацией, указанной в п. 7.1 настоящих Правил.

9.2. Ответственность за эксплуатацию и текущее обслуживание узла учета потребителя несет должностное лицо, назначенное руководителем организации, в чьем ведении находится данный узел учета.

9.3. Работы по обслуживанию узла учета, связанные с демонтажом, поверкой, монтажом и ремонтом оборудования должны выполняться персоналом специализированных организаций, имеющих лицензию Главгосэнергонадзора Российской Федерации на право выполнения таких работ.

9.4. Руководитель организации, в ведении которого находится узел учета тепловой энергии потребителя, по первому требованию должен обеспечить беспрепятственный доступ представителям энергоснабжающей организации и Госэнергонадзора на его узел учета тепловой энергии.

9.5. Показания приборов узла учета потребителя ежесуточно, в одно и то же время фиксируются в журналах. Рекомендуемые формы этих документов даны в Приложениях 7и 8. Время начала записей показаний приборов узла учета в журнале фиксируется Актом допуска узла учета в эксплуатацию. К журналу прилагаются записи показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя.

9.6. В срок, определенный Договором, потребитель обязан представить в энергоснабжающую организацию копию журналов учета тепловой энергии и теплоносителя, а также записи показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя.

В случае отказа в приеме копии журнала учета тепловой энергии и теплоносителя и записей показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя, которые используются для расчета с потребителем за полученные тепловую энергию и теплоноситель, энергоснабжающая организация должна в 3-дневный срок в письменной форме уведомить потребителя о причинах отказа со ссылкой на соответствующие пункты настоящих Правил и Договора.

9.7. Нарушение требований эксплуатации, изложенных в технической документации, перечисленной в п. 7.1 настоящих Правил, приравнивается к выходу из строя узла учета тепловой энергии потребителя. Время выхода из строя узла учета фиксируется соответствующей записью в журнале с немедленным (не более чем в течение суток) уведомлением об этом энергоснабжающей организации и оформляется Протоколом.

Представитель потребителя обязан сообщить в энергоснабжающую организацию данные о показаниях приборов узла учета на момент их выхода из строя.

9.8. При выходе из строя приборов учета, с помощью которых определяются количество тепловой энергии и масса (или объем) теплоносителя, а также приборов, регистрирующих параметры теплоносителя, ведение учета тепловой энергии и массы (или объема) теплоносителя и регистрация его параметров на период не более 15 суток в течение года с момента приемки узла учета на коммерческий расчет осуществляются на основании показаний этих приборов, взятых за предшествующие выходу из строя 3 суток с корректировкой по фактической температуре наружного воздуха на период пересчета.

9.9. При несвоевременном сообщении потребителем о нарушении режима и условий работы узла учета и о выходе из его строя узел учета считается вышедшим из строя с момента его последней проверки энергоснабжающей организацией. В этом случае количество тепловой энергии, масса ( или объем) теплоносителя и значения его параметров определяются энергоснабжающей организацией на основании расчетных тепловых нагрузок, указанных в Договоре, и показаний приборов узла учета источника теплоты.

9.10. Узел учета тепловой энергии считается вышедшим из строя в случаях:

- несанкционированного вмешательства в его работу;

- нарушения пломб на оборудовании узла учета, линий электрической связи;

- механического повреждения приборов и элементов узла учета;

- работы любого из них за пределами норм точности, установленных в разделе 5;

- врезок в трубопроводы, не предусмотренных проектом узла учета.

При этом положение п. 9.8 на этих потребителей не распространяется, а расчеты с такими потребителями осуществляются энергоснабжающей организацией на основании расчетных тепловых нагрузок, указанных в Договоре, и показаний приборов узла учета источника теплоты с момента последней проверки энергоснабжающей организацией узла учета потребителя.

9.11. После истечения срока действия Государственной проверки хотя бы одного из приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя показания приборов этого узла учета не учитываются при взаимных расчетах между энергоснабжающей организацией и потребителем. Узел учета считается вышедшим из строя по п. 9.9.

9.12. После восстановления работоспособности узла учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя допуск его в эксплуатацию осуществляется в соответствии с положением раздела 7 настоящих Правил, о чем составляется Акт по Приложению 5.

9.13. Периодическую проверку узлов учета потребителя осуществляют представители энергоснабжающей организации и (или) Госэнергонадзора в присутствии представителя потребителя.

9.14. Потребитель имеет право потребовать, а энергоснабжающая организация обязана предоставить ему результаты расчета количества тепловой энергии, массы (или объема) и параметров теплоносителя, выполненного в соответствии с требованиями п. п. 3.2, 4.2.

Примечание.

При измерении расхода теплоносителя в единицах объема, масса теплоносителя определяется по формуле:

G = 0,001 х Go х p,

где, Go - расход теплоносителя в единицах объема;

p - плотность теплоносителя, определяемая по средним значениям температуры теплоносителя и его абсолютного давления за рассматриваемый период времени.

Плотность теплоносителя определяется по нормативно-техническим материалам, указанным в п.1.5 настоящих Правил.

Приложение 2

Утверждаю

Руководитель Госэнергонадзора

_____________________________

"__"_________________ 199__г.

Акт
допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии на источнике теплоты

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии источника N _________________________________________________________________________ ___________________ по адресу:_______________________________________________________________ и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:_____________________________________________________________ _______________________ _________________________________________________________________________

(указать соответствие или несоответствие пунктам настоящих Правил)

На основании изложенного Госэнергонадзор допускает (или не допускает) в эксплуатацию узел учета тепловой энергии на источнике теплоты с "___" ________ 199 г. по "____" _________ 199 г. в следующем составе оборудования и пломбирует:

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 3 |

Представитель Госэнергонадзора __________________________________________ _________________________________________________________________________ (должность, фамилия, номер телефона)

подпись ______________

Представитель источника теплоты__________________________________________ _________________________________________________________________________ (должность, фамилия, номер телефона)

подпись ______________

Представитель тепловых сетей или потребителя ____________________________ _________________________________________________________________________ (должность, фамилия, номер телефона)

подпись ______________

Приложение 3

Утверждаю

Руководитель Госэнергонадзора

_____________________________

"__"_________________ 199__г.

Акт
повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии на источнике теплоты

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии источника N _____________________________________________________ по адресу:_______________________________________________________________ _________________________________________________________________________ и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:_____________________________________________ _________________________________________________________________________

(указать соответствие или несоответствие пунктам настоящих Правил)

На основании изложенного Госэнергонадзор допускает (или не допускает) в эксплуатацию узел учета тепловой энергии на источнике теплоты с "____" _________ 199 г. по "___" _________ 199 г. в следующем составе оборудования и пломбирует:

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Представитель Госэнергонадзора __________________________________________ _________________________________________________________________________ (должность, фамилия, номер телефона)

подпись ______________

Представитель источника теплоты__________________________________________ _________________________________________________________________________ (должность, фамилия, номер телефона)

подпись ______________

Представитель тепловых сетей или потребителя ____________________________ _________________________________________________________________________ (должность, фамилия, номер телефона)

подпись ______________

Приложение 4

Утверждаю

Руководитель энергоснабжающей

организации

_____________________________

"__"_________________ 199__г.

Акт
допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя _________________________________________________________________________ ______________________

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:______________________________________________________________ и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:_____________________________________________________________ _______________________

(указать соответствие или несоответствие пунктам настоящих Правил)

На основании изложенного, узел учета тепловой энергии допускается (или не допускается) в эксплуатацию с "__"_______199 г. по "__"________ 199 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Представитель энергоснабжающей организации ______________________________ _________________________________________________________________________ (должность, фамилия, номер телефона)

подпись ______________

Ответственный представитель потребителя__________________________________ _________________________________________________________________________ (должность, фамилия, номер телефона)

подпись ______________

Приложение 5

Утверждаю

Руководитель энергоснабжающей

организации

_____________________________

"__"_________________ 199__г.

Акт
повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя _________________________________________________________________________ ______________________

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: ______________________________________________________________ и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: _________________________________________________________________________ ______________________

(указать соответствие или несоответствие пунктам настоящих Правил)

На основании изложенного, узел учета тепловой энергии допускается (или не допускается) в эксплуатацию с "__"__________199 г. по "___"_________ 199 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 4 |

Представитель энергоснабжающей организации ______________________________ _________________________________________________________________________ (должность, фамилия, номер телефона)

подпись ______________

Ответственный представитель потребителя__________________________________ _________________________________________________________________________ (должность, фамилия, номер телефона)

подпись ______________

Приложение 6

Рекомендуемые формы журналов учета тепловой энергии на источнике теплоты

Форма П.6.1

Ведомость учета суточного отпуска теплоносителя и тепловой энергии источником теплоты

| Показатель отпуска тепловой энергии | Номер (наименование магистрали) |  | Итого отпущено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В паре | В сетевой воде | Всего по источнику теплоты |
|  | паровой | водяной |  |  |  |
| Количество отпущенного пара, сетевой воды, т: За сутки С начала месяца Температура пара или воды в подающем трубопроводе, °С Давление пара, МПа (кгс/см2) Количество возвращенного конденсата или обратной сетевой воды, т За сутки С начала месяца Температура кондесата или обратной сетевой воды, °С Расход воды на подпитку водяной тепловой сети, т За сутки С начала месяца Количество тепловой энергии в конденсате, ГДж(Гкал) Количество тепловой энергии в подпиточной воде, ГДж (Гкал) Температура воды в холодном источнике водоснабжения, °С Отпущено тепловой энергии с паром или сетевой водой, ГДж(Гкал) За сутки С начала месяца Расход тепловой энергии с паром сетевой водой, ГДж (ГКал) Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды электростанции, ГДж (Гкал) Всего выработано тепловой энергии (отпуск и хозяйственные нужды), ГДж (Гкал) За сутки С начала месяца |  |  |  |  |  |

Начальник производственного отдела

-----------------------------------------

подпись, фамилия, инициалы

Дежурный инженер электростанции

-----------------------------------------

подпись, фамилия, инициалы

Форма П.6.2

Ведомость учета суточного отпуска теплоносителя и тепловой энергии источником теплоты _________за ______месяц 19__г.

| Дата | Водяные тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура °С |  |  | Количество сетевой воды, т |  | Количество отпущенной тепловой энергии, ГДж (Гкал) |  | Величина подпитки, т |  |
|  | наруж- ного воздуха | в подающем трубопро- воде | в обратном трубопро- воде | за сутки | с начала месяца | за сутки | с начала месяца | за сутки | с начала месяца |

| Паровые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Темпера- тура воды в системе холодно- го водосна- бжения, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температу- ра, °С |  | Дав- ление пара МПа | Поправоч- ный коэффици- ент на фактичес- кие параметры пара | Количество, т |  |  |  | Количество отпущенной тепловой энергии, ГДж (Гкал) |  |  |
|  |  |  |  | Пара |  | Конденсата |  |  |  |  |
| Пара | Кон- ден- сата |  |  | За сутки | С начала месяца | За сутки | С начала месяца | За сут- ки | С начала месяца |  |

Форма П.6.3.

Акт N __
от " "_____________19__г. о месячном отпуске тепловой энергии от источника теплоты ____________________ энергосистемы _______ за ______ 19__ г.

Комиссия в составе представителя источника теплоты т. ______________ _________________________________________________________________________ ____________________

Должность, ФИО

и представителя ________________________________________________________________________

тепловой сети или потребителя

____________________________________________________________________ _____

Должность, ФИО

составила настоящий акт в том , что

I. За отчетный период выявлены неисправности в техническом состоянии следующих приборов учета:

| Номер магистрали | Наименование и номер прибора | Обнаруженные неисправности | Решение комиссии о порядке учета теплоты за истекший месяц и о мерах по устранению неисправности прибора |
| --- | --- | --- | --- |

II. Отпуск тепловой энергии от источника теплоты за отчетный период с ________________19__г. по _______________19__г. на основании данных журнала учета и решения поп.1 настоящего акта состояния

А. По паровым магистралям

1. Отпуск пара

| Источник пара | Номер паропровода | Р, МПА (кгс/см2) | t, °С | h , кДж/кг (ккал/кг) | Отпущено за отчетный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | т | ГДж(Гкал) |
| Итого_ |  |  |  |  |  |  |

2. Возврат конденсата

| Номер конденсатопровода | Температура °С | Возвращено за отчетный период |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Т | ГДж(Гкал) |

3. Полезный отпуск тепловой энергии (нетто) по паровым магистралям, исходя из средней температуры холодной воды tхв

| Номер магистрали | Отпущено за отчетный период |  |
| --- | --- | --- |
|  | Т | ГДж(Гкал) |
| Итого |  |  |

Б. По водяным магистралям
1. Отпуск тепловой энергии в сеть

| Номер или наименование тепломагистрали | Среднемесячная температура воды, °С |  | Отпущено за отчетный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в подающем трубопроводе | в обратном трубопроводе | Т | ГДж (Гкал) |
| Итого |  |  |  |  |

2. Тепловая энергия с подпиткой

| Номер тепломагистрали | Отпущено за отчетный период |  |
| --- | --- | --- |
|  | Т | ГДж (Гкал) |
| Итого |  |  |

В. Суммарный полезный отпуск теплоносителя и тепловой энергии за месяц (с паром и водой)__________ т ___________ ГДж (Гкал)

Г. На хозяйственные нужды источника теплоты:

| Вид теплоносителя | Израсходованы за отчетный период |  |
| --- | --- | --- |
|  | Т | ГДж (Гкал) |
| Свежий пар |  |  |
| Отборный пар Сетевая вода |  |  |
| Итого |  |  |

Д. Суммарный отпуск теплоносителя и тепловой энергии от источника теплоты (включая хозяйственные нужды):

| Вид теплоносителя | Израсходованы за отчетный период |  |
| --- | --- | --- |
|  | Т | ГДж (Гкал) |
| Пар Горячая вода |  |  |
| Итого |  |  |

Е. Отпуск теплоносителя и тепловой энергии отдельным потребителям непосредственно с коллектора источника теплоты

1. По паровым магистралям

| Наименование потребителя и магистрали | Отпуск пара (брутто) |  | Возврат конденсата |  | Полезный отпуск тепловой энергии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т | ГДж (Гкал) | Т | ГДж (Гкал) | Всего ГДж (Гкал) | В том числе сверх максимально раз-шенной# тепловой нагрузки |  |
|  |  |  |  |  |  | Т | ГДж (Гкал) |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

2. По водяным магистралям

| Наименование потребителя | Месячный расход воды , т |  | Среднемесячная температура, °С |  | Полезный отпуск тепловой энергии, ГДж (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сетевой | подпиточной | в подающем трубопро-де # | в обратном трубопроводе |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

Ж. Потребление электроэнергии приводом сетевых насосов

| Номер сете- вого насоса | Номер или наименование магистрали, питаемой данным сетевым насосом | Показания счетчиков на последнее число периода |  | Разница показаний за отчетный период | Расход электроэ- нергии за отчетный период, кВт х ч | Проджолжи- тельность работы насоса за отчетный период, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предыду- щего | отчетного |  |  |  |
| Итого по источнику теплоты |  |  |  |  |  |  |

Представителя# источника теплоты _______________________________________

(должность, ФИО, подпись)

Представитель тепловых сетей

или потребителя                 ________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

Приложение 7

Рекомендуемая форма журнала учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя в водяных системах теплопотребления

Название потребителя ___________________________________________________ Абонент N ________ Адрес _______________________________________________ Ответственное лицо за учет _____________________________________________ Телефон __________________________ Коэффициенты пересчета для приборов ____________________________________

| Дата | Время, ч | Показания приборов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Масса (или объем) воды, т (м3) |  |  |  | Величина тепловой энергии Гкал (ГДж) | Время работы ч |
|  |  | подающий трубопро- вод | обратный трубопро- вод | на водораз- бор | на подпитку |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение 8

Рекомендуемая форма журнала учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя в паровых системах теплопотребления

Название потребителя ___________________________________________________ Абонент N ________ Адрес _______________________________________________ Ответственное лицо за учет _____________________________________________ Телефон __________________________ Коэффициенты пересчета для приборов ____________________________________

| Дата | Время, ч | Показания приборов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Масса (или объем) теплоносителя, Т (М3) |  |  | Величина тепловой энергии Гкал (ГДж) | Время работы ч |
|  |  | паропровод | конденсатоп- ровод | на подпитку |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Лабораторная работа № 6

Изучение учебно-демонстрационного стенда. Принцип работы. Техника безопасности.

(с использованием учебно-демонстрационного стенда)

Цель работы: научиться пользоваться учебно-демонстрационным стендом.

Назначение и принцип работы стенда

Стенд предназначен для демонстрации основных производственных процессов выработки тепловой энергии, ее распределения, учета и потребления, а также автоматизации и управление этими процессами.

Стенд является эффективным инструментом, позволяющим продемонстрировать возможности современного инженерного энергосберегающего оборудования и получать практические навыки работы с ним.

Конструкция стенда имитирует технологический процесс работы водогрейной котельной, теплового пункта и внутренних систем теплопотребления, в виде реальной системы теплоснабжения, что позволяет готовить специалистов (слесарей, техников, инженеров) по обслуживанию, монтажу и ремонту теплотехнических систем. В стенде используются эффективные технологические решения и современное энергосберегающее оборудование.

Демонстрационно-учебный стенд представляет собой набор модульных конструкций с размещенными на них тепломеханическими элементами оборудования, контрольно-измерительными приборами и потокопроводящей арматурой.

Демонстрационно-учебный стенд ДСТС-3/5 скомплектован в следующем составе:

- Модуль котельной

- Модуль УУТЭ

- Модуль ИТП

- Модуль системы отопления

- Модуль системы водоснабжения

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ИТП	- индивидуальный тепловой пункт

ТП	- тепловой пункт

УУТЭ	- узел учета тепловой энергии

СО-	система отопления

ВС -	водоснабжение

ГВС	- горячее водоснабжение

ХВС	- холодное водоснабжение

ЧР -	частотный регулятор (частотное регулирование)

ПЧ-	преобразователь частоты

ЩУЗ	- щит управления и защиты

КИП	- контрольно-измерительные приборы

  - Общие требования

    - Любые переключения на оборудовании следует начинать с осмотра оборудования и проверки показаний КИП.

    - Любые манипуляции с запорной арматурой следует производить плавно.

    - Включение в работу (заполнение, прогрев) теплообменников следует производить сначала со стороны нагреваемого контура, затем плавно нагружать по греющему контуру.

Заполнение производить медленно, не допускать больших расходов воды и

высоких темпов роста давления

После проведения на внешних электрических сетях работ, связанных с переключением фаз, необходимо проверить направление вращения насосов. Работа насосов при неправильном направлении вращения недопустима

  - Заполнение

- осмотреть оборудование, проверить наличие и исправность КИП;

- убедиться, что все выключатели в щитах управления выключены;

- включить главные выключатели питания в щитах управления;

- вручную приоткрыть регулирующие клапаны;

- закрыть всю запорную арматуру на модулях стенда;

- приоткрыть воздушники на теплообменниках, и в верхних точках модулей;

- закрыть все дренажи.

- Заполнение котлового и сетевого контура

- заполнить из водопровода холодной воды накопительный бак.

- открыть шаровые краны перед подпиточным насосом модуля котельной;

- включить подпиточный насос и заполнить водой котловой и сетевой контур котельной, плавно открывая краны на обратном и подающем трубопроводах;

- при появлении воды из воздушников, закрыть воздушники;

- закрыть кран на подающем трубопроводе;

- осмотреть оборудование стенда;

- Заполнение первого контура ИТП

- открыть шаровые краны перед теплообменниками;

- заполнить водой первый контур ИТП, плавно открывая краны на обратном и подающем трубопроводах;

- при появлении воды из воздушников теплообменников закрыть воздушники;

- закрыть кран на подающем трубопроводе;

- осмотреть оборудование ИТП, продуть воздушники в первом контуре;

- закрыть краны на подающих трубопроводах перед теплообменниками;

открыть кран на подающем трубопроводе.

- Заполнение контура отопления ИТП

подготовить к заполнению водой модуль системы отопления;

- убедившись, что краны на входе и выходе ИТП закрыты, настроить редукционные клапаны на минимальное давление;

- открыть краны. Постепенно увеличивать давление настройки редукционных клапанов. При появлении воды из воздушников второго контура воздушники закрыть;

- контроль давления в контуре производить по манометрам;

- вращением рукояток настройки редукционных клапанов довести давление в контурах до нужной величины. Давление воды в контуре должно на 0.4...0.5 бар превышать давление столба воды высотой, равной статической высоте системы;

- осмотреть оборудование ИТП, продуть воздушники во втором контуре;

- при необходимости заполнения модуля системы отопления подать в нее воду, открыв краны.

- продуть все воздушники и дренажи на оборудовании и трубопроводах ИТП.

- Заполнение системы в контуре горячего водоснабжения

- Убедившись, что воздушники на контуре теплоснабжения открыты, подать в контур холодную воду из накопительного бака, включив насос ГВС.

- Для выпуска воздуха из системы открыть воздушник на циркуляционном трубопроводе

При появлении воды закрыть воздушники.

  - Организация циркуляции и разогрев

    - Организация циркуляции по котловому и сетевому контуру

- заполнить котловой и сетевой контур, проверить полное открытие запорной арматуры, продуть воздушники;

- подготовить к работе рециркуляционный и сетевые насосы котельной;

- включить сетевые насосы в режиме переключения по таймеру;

- проконтролировать работу насосов. В случае необходимости выпустить из насосов воздух. При необходимости изменения расхода воды в сетевом контуре изменить скорость вращения насоса;

Примечание:

При переключении скорости вращения насоса он должен быть остановлен (см. инструкцию по эксплуатации).

- если насос не запускается, проверить настройку реле защиты от сухого хода и наличие электропитания.

    - Организация циркуляции по контуру отопления в ИТП

- заполнить контур отопления, проверить полное открытие запорной арматуры, продуть воздушники;

- подготовить к работе насосы отопления;

- включить насос отопления в режиме переключения по таймеру;

- проконтролировать работу насосов по перепаду давления. В случае необходимости выпустить из насосов воздух. При необходимости изменения расхода воды в контуре отопления изменить скорость вращения насоса;

Примечание:

S При переключении скорости вращения насоса он должен быть остановлен (см. инструкцию по эксплуатации).

- если насос не запускается, проверить настройку реле защиты от сухого хода и наличие электропитания.

    - Организация циркуляции и разогрев в контуре горячего водоснабжения

- включить питание контроллера в ИТП, перевести контроллер в режим ручного управления;

- проверить в режиме ручного управления работу регулирующего клапана горячего водоснабжения. По окончании проверки полностью его закрыть;

- включить циркуляционный насос. Убедиться в наличии циркуляции воды через теплообменник ГВС;

- убедившись, что регулирующий клапан водоснабжения закрыт, открыть входной и выходной краны первого контура узла присоединения системы водоснабжения;

- проверить правильность измерения температур контроллером по показаниям термометров;

- перевести контроллер в режим автоматического управления;

- включить корректирующий насос на обратном трубопроводе тепловой сети убедиться, что температура воды на выходе модуля присоединения водоснабжения соответствует уставке контроллера.

    - Разогрев систем

- включить питание котла и установить рабочую температуру;

- включить рециркуляционные и сетевые насосы. Убедиться в наличии циркуляции воды;

- Убедиться, что вода в котловом и сетевом контуре начинает нагреваться, по показаниям термометров;

- включить питание контроллера в ИТП;

- перевести контроллер в режим ручного управления;

- проверить в режиме ручного управления работу регулирующего клапана контура отопления в ИТП. По окончании проверки полностью его закрыть;

- перевести циркуляционные насосы отопления в режим управления через контроллер;

- с панели управления контроллера включить циркуляционные насосы в ИТП. Убедиться в наличии циркуляции воды;

- убедившись, что регулирующий клапан отопления закрыт, открыть входной и выходной краны первого контура узла присоединения системы отопления;

- с панели управления контроллера приоткрыть регулирующий клапан отопления. Убедиться, что вода в контуре отопления начинает нагреваться;

- проверить правильность измерения температур контроллером по показаниям термометров;

- перевести контроллер в режим автоматического управления.

Разогрев рекомендуется производить со скоростью роста температуры в подающем трубопроводе не более 300С/час. В случае если скорость разогрева в автоматическом режиме превышает 300С/час, регулятор перевести на ручной режим, снизить темп разогрева прикрытием клапана вручную, дальнейший разогрев вести при ручном управлении клапана.

  - Режим нормальной эксплуатации

Режим нормальной эксплуатации подразумевает эксплуатацию оборудования стенда в автоматическом режиме при поддержании заданных номинальных параметров.

Оборудование не требует ежедневного обслуживания, необходим периодический контроль параметров работы и очистка внешних поверхностей от загрязнений.

В случае, если имеет место нестабильность источников энергоснабжения (электроэнергия — отключения, броски напряжения; тепловая энергия — изменение расходов, давления), а также возможность внешнего воздействия (несанкционированные подключения и слив воды из контура отопления, аварии приборов отопления) рекомендуется осмотр оборудования и проверку параметров работы осуществлять ежедневно.

- Меры безопасности

  - К работе со стендом должен допускаться подготовленный персонал, имеющий соответствующую квалификацию и прошедший проверку знаний по "Правилам эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей", "Правилам техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей", «Правила эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», ознакомленный с настоящей инструкцией и технической документацией на оборудование, входящее в состав ТП.

  - Перед началом эксплуатации стенда следует проверить все болтовые и резьбовые соединения, наличие и исправность КИП, произвести внешний осмотр оборудования.

  - Запрещается:

- эксплуатировать стенд при давлении и температуре превышающих указанных в данном Руководстве и паспортах на оборудование;

- производить затяжку болтов и резьбовых соединений на оборудовании, находящемся под давлением;

- ремонтировать оборудование стенда до его отключения, остывания и приложения

Прилагаются схемы демонстрационно-учебного стенда и его отдельных блоков, а также спецификации оборудования, входящего в их состав, в следующем комплекте:

- Общая принципиальная схема демонстрационно-учебного стенда лист А3);

- Принципиальная схема блок-модуля Котельной (1 лист А3);

- Принципиальная схема блок-модуля УУТЭ (1 лист А4);

- Принципиальная схема блок-модуля ИТП (1 лист А3);

- Принципиальная схема блок-модуля Система отопления (1 лист А4);

- Принципиальная схема блок-модуля Система водоснабжения (1 лист А4);

Лабораторная работа № 7

Устройство и принцип действия узла учета тепловой энергии

(с использованием учебно-демонстрационного стенда)

Цель работы:

Цель лабораторной работы — формирование навыков необходимых для работы с коммерческим узлом учета тепловой энергии.

Краткие теоретические сведения

Коммерческий узел учета тепловой энергии

Федеральный закон РФ «Об энергосбережении» №28-ФЗ от 03.04.96 предписывает обязательное наличие узлов коммерческого учета энергоносителей у всех потребителей тепла.

Установку, эксплуатацию и обслуживание узла учета тепла выполняют в соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя».

Принцип расчета количества потребляемого тепла

Теплоноситель попадает в систему отопления потребителя по так называемому «прямому трубопроводу» тепловой сети обладая заданными в котельной параметрами - температурой и давлением.

По мере прохождения по отопительным приборам системы теплопотребления эти параметры снижаются. Очевидно, что степень изменения будет зависеть от скорости прохождения теплоносителя через систему отопления, то есть от такого параметра как расход теплоносителя.

Вычисление количества тепла переданного теплоносителем через отопительные приборы происходит по следующей формуле:

Q = G(hвx – hвыx)

измеряется в калориях,

где h (килокалория/килограмм) - энтальпия теплоносителя на входе и выходе из теплового пункта,

G (килограмм/час) - расход теплоносителя.

Энтальпия h (потенциальная энергия теплоносителя) является функцией температуры и давления теплоносителя.

Таким образом, чтобы на практике измерить потребленное количество теплоты нам необходимо на прямой и обратный трубопроводы теплового пункта установить следующие регистрирующие приборы:

- Расходомер;

- Датчик температуры;

- Датчик давления

Принципиальная схема модуля котельной установки

На рисунке схематично показано расположение датчиков.

Сигналы, сформированные датчиками поступают на регистрирующий прибор - тепловычислитель.

В тепловычислителе электрические сигналы от датчиков преобразовываются в читаемую на дисплее информацию и кроме того через определенные промежутки времени архивируются в специально отведенной для этих целей памяти прибора.

Принцип работы датчиков и принцип регистрации показаний

Электромагнитный расходомер

Расходомер предназначен для электропроводных жидкостей. В основе измерения лежит закон магнитной индукции Фарадея, согласно которому, при прохождении электропроводной жидкости через магнитное поле расходомера возникает напряжение индукции.

Напряжения определяется по следующей формуле:

U = KxBxVxD

U - индуцируемое напряжение

К - константа первичного датчика прибора

В - сила магнитного поля

V - средняя скорость потока

D - диаметр трубы

Таким образом, при постоянной силе магнитного поля, индуцированное напряжение пропорционально средней скорости потока. Внутри электромагнитного расходомера жидкость проходит через магнитное поле, прикладываемое перпендикулярно к направлению потока. Электрическое напряжение, индуцируемое движением жидкости (которая должна иметь минимальную электрическую проводимость), пропорционально средней скорости потока и, таким образом, объёмному расходу.

Магнитное поле первичного преобразователя возбуждается прямоугольными импульсами, которые поступают от преобразователя сигнала на катушки возбуждения. Ток в катушках возбуждения является переменным (поочерёдно принимает положительное и отрицательное значения). Положительный и отрицательный (пропорциональный расходу) сигнал поочерёдно возникает с частотой изменения магнитного поля, которое пропорционально току. Положительное и отрицательное напряжение на электродах первичного преобразователя взаимно вычитаются в преобразователе сигнала. Вычитание производится всегда, когда магнитный поток достигает постоянного значения, так, что постоянные напряжения наводок или медленно меняющиеся по отношению к циклу измерения напряжения помех, подавляются Наводки от сети питания, возникающие в датчике или подключенных кабелях, также подавляются.

Сигнал (индуцированное напряжение) снимается двумя электродами, которые находятся в непосредственном контакте с жидкостью, и передается в преобразователь для получения нормированного выходного сигнала.

Тепловычислитель в свою очередь подсчитывает количество импульсов, приходящих на вход. Для вычисления объема необходимо подсчитанное количество импульсов умножить на вес импульса.

V=10[имп]*1[л/имп]=10[л].

Вес импульса - равен количеству импульсов, при прохождении через измерительный канал расходомера 1 литра воды.

Например, вес импульса в ПРЭМ равен 1 л/имп. Если за некоторое время через ПРЭМ прошло 10 л воды, то на выходе получим N=(10л)/(1л/имп)=10имп,

Сказанное проиллюстрировано на рисунке.

Датчик температуры (термометр сопротивления)

Принцип действия термометра сопротивления построен на изменении сопротивления чувствительного элемента - чистых металлов или сплавов, чаще всего, меди или платины в зависимости от температуры среды.

Тепловычислитель преобразует изменение сопротивления датчика в значения температуры теплоносителя.

Датчик давления

В основе принципа действия датчика давления лежит пьезоэлектрический эффект при котором пьезоэлемент изменяет электрический сигнал пропорционально действующего на него давления.

Схема подключения датчиков температуры и давления к тепловычислителю

Тепловычислитель

Тепловычислитель позволяет в цифровом виде получить мгновенные значения температуры, давления и расхода теплоносителя, а также вычисленное значение количества потребленной тепловой энергии.

Кроме того, для составления отчета о теплопотреблении, предоставляемого в теплоснабжающую организацию, тепловычислитель архивирует в своей памяти все получаемые с датчиков данные, которые затем можно выгрузить с помощью специального накопителя или же непосредственно подключив к прибору персональный компьютер.

Учебный стенд моделирует работу коммерческого узла учета тепловой энергии, который включает в себя:

- Тепловычислитель СПТ-943;

- Два электромагнитных расходомера ПРЭМ;

- Два датчика температуры КТПТР-05-100П;

- Два датчика давления ПДТВХ-1-02.

Выполнение работы

В процессе выполнения работы необходимо получить данные от тепловычислителя СПТ-943, а именно: мгновенные расход, температуру и давление теплоносителя.

Включить демонстрационно-учебный центр в работу, руководствуясь инструкцией по эксплуатации. Установить температуру нагрева воды в «модуле котельной» 70 С.

Руководствуясь инструкцией по эксплуатации на тепловычислитель СПТ-943 последовательно вызвать на дисплей прибора параметры теплоносителя:

- расход G1 (мЗ/ч);

- температуру t1 (С);

- давление Р1 (кгс/см2);

- расход G2 (мЗ/ч);

- температура t2 (С);

- давление Р2 (кгс/см2).

Полученные данные оформить в виде таблицы.

Пользуясь таблицей Вукаловича (физические свойства воды и водяного пара) и формулой расчета количества теплой энергии рассчитать значение потребленной часовой тепловой энергии Q ч (Гкал/ч).

Сравнить полученный результат с вычисленным тепловычислителем СПТ-943.

Установить температуру нагрева воды в «модуле котельной» 80 С.

Аналогично выполнить замеры и расчет Q ч (Гкал/ч).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Как регламентируется установка, эксплуатация и обслуживание узла учета тепловой энергии?

Какие приборы входят в состав коммерческого узла учета тепловой энергии?

По которой формуле рассчитывается потребленная тепловая энергия?

Какой принцип работа электромагнитного расходомера?

Какой принцип работы датчика температуры?

Какой принцип работы датчика давления?

Какие параметры теплоносителя влияют на величину потребленной тепловой энергии?

Лабораторная работа № 8

Система автоматического погодного регулирования теплового пункта (с использованием учебно-демонстрационного стенда)

Цель работы: Цель лабораторной работы - формирование навыков работы с системой автоматического погодного регулирования теплового пункта

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Назначение системы

Система автоматического погодного регулирования является неотъемлемой частью современного теплового пункта. Основная задача системы - оптимизировать процесс теплопотребления отапливаемого здания.

Теплоноситель из тепловой сети попадает в систему теплопотребления здания с температурой соответствующей температурному графику. При изменении температуры наружного воздуха соответственно меняется температура подаваемого теплоносителя.

Но так как почти все здания имеют разные физические параметры (объем, теплоизоляционные свойства, разную теплоаккумулирующую способность), необходима корректировка температурного графика тепловой сети. Кроме того, при наиболее распространенной двухтрубной системе теплоснабжения, источник теплоты не может снижать температуру в подающем трубопроводе ниже 60°С, т.к. согласно санитарным нормам вода на горячее водоснабжение должна подаваться с температурой 60-65°С.

Это требование неизбежно приводит к «перетопу» здания в период межсезонья.

Для корректировки температуры теплоносителя подаваемого во внутреннюю систему теплопотребления здания используют систему автоматического погодного регулирования, которая, как правило, устанавливается в тепловом пункте.

Виды присоединения внутренних систем

Внутренние системы отопления зданий могут присоединяться двумя различными способами, благодаря чему различают зависимые и независимые системы теплоснабжения.

Зависимые системы теплоснабжения - системы, в которых теплоноситель по трубопроводу попадает прямо в систему отопления потребителя, без промежуточных теплообменников.

Независимые системы теплоснабжения - системы, в которых отопительный контур здания гидравлически изолирован от теплоносителя тепловой сети для передачи тепла используются теплообменные аппараты.

Система автоматического погодного регулирования может быть установлена как на зависимой системе теплоснабжения, так и на независимой.

Элементы системы автоматического погодного регулирования

Основные элементы погодной автоматики зависимой и независимой системы теплоснабжения:

- Погодный регулятор - электронный прибор формирующий управляющие сигналы для регулирующего клапана;

- Датчик температуры наружного воздуха;

-Датчик температуры теплоносителя подаваемого во внутренний контур отопления здания;

- Регулирующий клапан с электроприводом - осуществляет регулирование расхода теплоносителя теплосети по сигналам погодного регулятора;

- Насос смешения (циркуляционный насос в независимой системе) - осуществляет циркуляцию теплоносителя по внутреннему отопительному контуру здания.

Учебный стенд моделирует работу независимой схемы теплоснабжения, которая включает в себя:

- паяный теплообменный аппарат Danfoss;

- циркуляционный насос Grundfos;

- двухходовой клапан VB2 Danfoss с электроприводом AMV;

-двухканальный погодный регулятор Danfoss ECL-210;

датчик температуры теплоносителя контура отопления, в качестве датчика температуры наружного воздух используется потенциометр.

Выполнение работы

Включить демонстрационно-учебный центр в работу, руководствуясь инструкцией по эксплуатации. Установить температуру нагрева воды в «модуле котельной» 70 С.

Вывести на дисплей погодного регулятора Danfoss ECL-210 значения температуры наружного воздуха (при работе с погодным регулятором необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации на прибор).

Потенциометром установить температуру наружного воздуха -20 0С;

После стабилизации параметров записать значение температуры теплоносителя подаваемого в контур отопления;

Потенциометром установить температуру наружного воздуха -20 0С;

После стабилизации параметров записать значение температуры теплоносителя подаваемого в контур отопления;

Последовательно увеличивая потенциометром температуру наружного   температуру нагрева воды в «модуле котельной» 60 0С.

Последовательно изменяя с шагом ЮС температуру наружного воздуха от -20 0С до +100С записывать соответствующие температуры теплоносителя контура отопления. Данные оформит в виде таблицы.

Построить график зависимости температуры теплоносителя подаваемого в контур отопления от температуры наружного воздуха (заданная температура теплоносителя котельной 60 0С).

Сделать выводы относительно полученных данных.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Что такое температурный график тепловой сети?

Что такое температурный график погодного регулятора?

Назовите основные элементы системы автоматического погодного регулирования.

Почему необходимо корректировать температурный график тепловой сети?

Что такое зависимая система теплоснабжения?

Что такое независимая система теплоснабжения? Учебный стенд моделирует работу системы поддержания заданного давления горячей воды при помощи насоса CR 1-10, датчика давления МВС 3000 и частотного регулятора Danfoss MICRO DRIVE, в системе холодной воды при помощи насоса СМ-А 1-2, датчика давления МВС 3000 и частотного регулятора Danfoss MICRO DRIVE.

Лабораторная работа № 9

Автоматическое регулирование температуры горячей воды

(с  использованием учебно-демонстрационного стенда)

Цель работы: Цель лабораторной работы - получить базовые сведения о системах автоматического поддержания заданной температуры горячей воды.

Приобрести навыки использования электронной системы

.

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Температура горячего водоснабжения (ГВС)

Температура горячего водоснабжения регламентируется Санитарными правилами и нормами (СанПиН 4723-88), пункт 1.7 - температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С.

Открытые и закрытые системы теплоснабжения

Системы теплоснабжения условно делятся на открытые и закрытые.

Открытые системы это системы, в которых горячая вода для нужд потребителя забирается непосредственно из тепловой сети. Расход воды в теплосети при этом компенсируется подпиткой в котельной. Основное преимущество открытой системы теплоснабжения ее дешевизна, а основной недостаток - невысокое санитарно-гигиеническое качество воды. Отопительные приборы, трубопроводные сети придают воде цветность, запах, появляются различные примеси, бактерии. Для очистки воды в открытой системе применяются различные методы, но их использование снижает экономический эффект.

Закрытые системы теплоснабжения это системы, в которых циркулирующая в трубопроводе вода используется только как теплоноситель, и не забирается из теплосети для обеспечения горячего водоснабжения. Система отопления в этом случае полностью закрыта от окружающей среды.

Горячая вода подогревается, проходя через теплообменный аппарат, и циркулирует в контуре водоснабжения при помощи циркуляционного насоса, ее расход компенсируется от системы холодного водоснабжения. Преимущество закрытой системы теплоснабжения - высокое качество горячей воды.

Автоматические системы поддержания заданной температуры ГВС.

Так как температура теплоносителя для нужд отопления может значительно превышать установленный верхний предел (при низких температурах наружного воздуха температура теплоносителя может быть выше 100С) необходимы системы автоматического ограничения температуры ГВС. Кроме того, применение систем автоматического регулирования температуры ГВС обусловлено непостоянным водоразбором и соответственно разным количеством теплоносителя необходимого для нагрева воды

Системы автоматического поддержания заданной температуры ГВС можно разделить на два типа: механические и электронные.

В механических системах роль температурного регулятора выполняет клапан с термоэлементом. Термоэлемент представляет собой замкнутую систему в которую входят: полый металлический цилиндр, сильфон воздействующий на шток клапана и гибкая медная трубка соединяющая между собой цилиндр и сильфон. Система цилиндр-трубка-сильфон заполнена жидкостью с низкой удельной плотностью, которая обладает большим коэффициентом расширения. Цилиндр устанавливается внутрь трубопровода горячей воды поступающей к потребителям, а клапан с сильфоном на подающем теплоноситель трубопроводе. Регулирование количества греющего теплоносителя происходит при помощи клапана положение которого определяет сильфон и регулирующая пружина которые одновременно воздействуют на шток.

В электронных системах регулирующий клапан перемещается при помощи электропривода, а управляющие импульсы формирует погодный регулятор один из каналов которого запрограммирован на работу с системой горячего водоснабжения. Роль чувствительного элемента выполняет датчик температуры.